## Лист1
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ООО "ЗСК"
по состоянию на 30 сентября 2020 г. по центрам питания ниже 35кВ
№ п/п | наименование ТП | уровни напряжения,кВ | установленная мощность существующих трансформаторов в режиме n-1 (МВА) | загрузка центров питания(по результатам контрольного замера зима (лето) 2019 г. с учетом присоединяемых потребителей, МВт | Загрузка центров питания по выданным техническим условиям, МВт | Планируемый резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение, МВт
ПС 110/35/10 №3 "Городская"
1 | РП - 2 | 10/0,4 | 0.63 | 0.503 | 0.623 | 0.001
2 | ТП 37 | 10/0,4 | 0.63 | 0.23528 | 0.508 | 0.206
3 | ТП 38 | 10/0,4 | 0.63 | 0.22836 | 0.541 | 0.22627
4 | ТП 39 | 10/0,4 | 0.63 | 0.24988 | 0.701 | 0.166
5 | ТП 40 | 10/0,4 | 0.63 | 0.32524 | 0.581 | 0.177
6 | ТП 41 | 10/0,4 | 0.63 | 0.22864 | 0.608 | 0.069
7 | ТП 64 | 10/0,4 | 0.63 | 0.30794 | 0.637 | 0.175
8 | ТП 65 | 10/0,4 | 0.63 | 0.18753 | 0.534 | 0.333
9 | ТП 66 | 10/0,4 | 0.63 | 0.24012 | 0.58 | 0.287
10 | ТП 67 | 10/0,4 | 0.63 | 0.19445 | 0.613 | 0.084273
11 | ТП 68 | 10/0,4 | 0.4 | 0.1301 | 0.93 | -0.363
12 | ТП 69 | 10/0,4 | 0.63 | 0.094804 | 0.606 | 0.411
13 | ТП 72 | 10/0,4 | 0.63 | 0.27901 | 0.781 | -0.214
14 | ТП 76 | 10/0,4 | 0.63 | 0.43091 | 0.787 | -0.112
15 | ТП 77 | 10/0,4 | 0.4 | 0.26822 | 0.424 | 0.143
16 | ТП 78 | 10/0,4 | 0.4 | 0.2795 | 0.396 | 0.024
17 | ТП 79 | 10/0,4 | 0.63 | 0.21037 | 0.594 | 0.37336
18 | РП- 1 | 10/0,4 | 0.63 | 0.1121 | 0.331 | 0.236
19 | ТП 10 | 10/0,4 | 0.63 | 0.28289 | 0.56455 | 0.0024545
20 | ТП 26 | 10/0,4 | 0.63 | 0.19584 | 0.541 | 0.296
21 | ТП 33 | 10/0,4 | 0.4 | 0.42385 | 0.54 | 0.027
22 | ТП 36 | 10/0,4 | 0.63 | 0.17715 | 0.627 | -0.039
23 | ТП 43 | 10/0,4 | 0.4 | 0.2249 | 0.401 | 0.109
24 | ТП 44 | 10/0,4 | 0.4 | 0.14518 | 0.437 | 0.023
25 | ТП 45 | 10/0,4 | 0.4 | 0.2159 | 0.515 | -0.055
26 | ТП 46 | 10/0,4 | 0.63 | 0.20552 | 0.583 | 0.18427
27 | ТП 47 | 10/0,4 | 0.4 | 0.23736 | 0.437 | -0.027273
28 | ТП 48 | 10/0,4 | 0.4 | 0.34462 | 0.394 | 0.247
29 | ТП 49 | 10/0,4 | 0.63 | 0.23597 | 0.627 | 0.07
30 | ТП 50 | 10/0,4 | 0.4 | 0.11902 | 0.382 | 0.17818
31 | ТП 51 | 10/0,4 | 0.63 | 0.34669 | 0.62 | 0.177
32 | ТП 52 | 10/0,4 | 0.4 | 0.15847 | 0.41636 | 0.15064
33 | ТП 53 | 10/0,4 | 0.4 | 0.071968 | 0.429 | 0.031
34 | ТП 54 | 10/0,4 | 0.4 | 0.22559 | 0.374 | -0.014
35 | ТП 55 | 10/0,4 | 0.4 | 0.26365 | 0.338 | 0.022
36 | ТП 56 | 10/0,4 | 0.63 | 0.27196 | 0.617 | 0.2
37 | ТП 57 | 10/0,4 | 0.63 | 0.42835 | 0.645 | 0.072
38 | ТП 58 | 10/0,4 | 0.63 | 0.2512 | 0.623 | 0.144
39 | ТП 80 | 10/0,4 | 0.25 | 0.078196 | 0.315 | -0.03
40 | ТП 89 | 10/0,4 | 0.63 | 0.13079 | 0.673 | 0.064
41 | ТП 74 | 10/0,4 | 0.63 | 0.10311 | 0.802 | -0.177
42 | ГКТП -9-18-83 | 10/0,4 | 0.04 | 0 | 0.079 | -0.039
43 | ГКТП 9-18-87 | 10/0,4 | 0.4 | 0 | 0.18182 | 0.17818
ПС 35/10 №76 "Чумышская"
44 | ММТП76-15- 1 | 10/0,4 | 0.4 | 0.09342 | 0.515 | -0.1
45 | КТП -76-15-2 | 10/0,4 | 0.16 | 0.094804 | 0.309 | -0.166
46 | КТП -76-15-3 | 10/0,4 | 0.16 | 0.078888 | 0.286 | -0.146
47 | КТП -76-15- 6 | 10/0,4 | 0.25 | 0.047056 | 0.138 | 0.087
48 | ГКТП 76-15-7 | 10/0,4 | 0.4 | 0.17854 | 0.29 | 0.07
49 | КТП 76-15-11 | 10/0,4 | 0.25 | 0.026988 | 0.108 | 0.117
50 | ТП -76-15- 16 | 10/0,4 | 0.4 | 0.080272 | 0.221 | 0.126
51 | КТП 76-15- 18 | 10/0,4 | 0.25 | 0.091344 | 0.31 | -0.093
52 | КТП 76-15- 25 | 10/0,4 | 0.16 | 0.0865 | 0.11 | 0.004
53 | КТП -76-15-27 | 10/0,4 | 0.16 | 0.081656 | 0.192 | -0.048
54 | ММТП 76-15-56 | 10/0,4 | 0.1 | 0.080272 | 0.278 | -0.197
55 | КТП 76-15- 57 | 10/0,4 | 0.16 | 0.059512 | 0.309 | -0.183
ПС 35/10 №70 "Заринская"
56 | ГКТП 70-1 - 28 | 10/0,4 | 0.4 | 0.11626 | 0.375 | 0.123
57 | ГКТП 70-16 - 34 | 10/0,4 | 0.16 | 0.026988 | 0.181 | 0.043
58 | КТП 70-1 - 36 | 10/0,4 | 0.16 | 0.042904 | 0.273 | -0.119
59 | ММТП 70-1 -37 | 10/0,4 | 0.25 | 0.15639 | 0.402 | -0.178
60 | ММТП 70-5- 38 | 10/0,4 | 0.1 | 0.035292 | 0.184 | -0.038
61 | ММТП -70-5- 39 | 10/0,4 | 0.16 | 0.05882 | 0.19 | -0.018
62 | КТП -70-5- 40 | 10/0,4 | 0.16 | 0.082348 | 0.185 | -0.041
63 | ММТП- 70-5-41 | 10/0,4 | 0.32 | 0.11349 | 0.342 | 0.002
64 | ГКТП -70-5- 42 | 10/0,4 | 0.25 | 0.075774 | 0.285 | 0.03
65 | КТП -70-5- 43 | 10/0,4 | 0.1 | 0.058128 | 0.135 | 0.004
66 | КТП -70-5- 44 | 10/0,4 | 0.25 | 0.0692 | 0.236 | 0.08
67 | КТП -70-5- 45 | 10/0,4 | 0.063 | 0.008304 | 0.064 | 0.028
68 | КТП 70-16 - 46 | 10/0,4 | 0.16 | 0.092728 | 0.174 | 0.013
69 | КТП 70-1 - 48 | 10/0,4 | 0.16 | 0.040136 | 0.13 | 0.10926
70 | ГКТП -70-5- 54 | 10/0,4 | 0.25 | 0.03114 | 0.206 | 0.139
71 | ГКТП 70-1 - 60 | 10/0,4 | 0.4 | 0.035292 | 1.465 | -0.913
72 | КТП 70-5- 63 | 10/0,4 | 0.063 | 0.039444 | 0.044 | 0.032489
73 | КТП -70-16 - 64 | 10/0,4 | 0.1 | 0.016608 | 0.164 | -0.02
74 | ГКТП 70-1 - 66 | 10/0,4 | 0.4 | 0.022144 | 0.31 | 0.24737
75 | ГКТП 70-1 - 68 | 10/0,4 | 0.315 | 0 | 0.339 | 0.046
76 | КТП 70-5- 69 | 10/0,4 | 0.16 | 0.050516 | 0.125 | 0.038842
77 | ГКТП 70-1 - 71 | 10/0,4 | 0.4 | 0.04844 | 0.249 | 0.31105
78 | ГКТП 70-5-76 | 10/0,4 | 0.1 | 0.029756 | 0.148 | 0.021
79 | ГКТП 70-5-80 | 10/0,4 | 0.25 | 0.004498 | 0.22 | 0.084
80 | ТП 70-1 -81 | 10/0,4 | 0.4 | 0.02422 | 0.049 | 0.311
ПС 110/10 №6 "Кокс"
81 | ГКТП -6-3-4 | 10/0,4 | 0.25 | 0.22006 | 0.24 | -0.015
82 | КТП -6-3-5 | 10/0,4 | 0.25 | 0.043596 | 0.208 | 0.002
83 | КТП -6-3- 8 | 10/0,4 | 0.25 | 0.023528 | 0.158 | 0.056
84 | ГКТПН6-11- 9 | 10/0,4 | 0.25 | 0.11833 | 0.253 | -0.062
85 | ММТП6-11-10 | 10/0,4 | 0.1 | 0.043596 | 0.207 | -0.121
86 | ММТП-6-3-12 | 10/0,4 | 0.25 | 0.078196 | 0.334 | -0.137
87 | КТП -6-3-13 | 10/0,4 | 0.16 | 0.053976 | 0.183 | 0.01
88 | КТП 6-11- 14 | 10/0,4 | 0.16 | 0.092036 | 0.214 | -0.081
89 | КТП -6-11-15 | 10/0,4 | 0.1 | 0.015916 | 0.26 | -0.152
90 | КТП -6-11- 17 | 10/0,4 | 0.16 | 0.040828 | 0.234 | -0.08
91 | КТП -6-3-19 | 10/0,4 | 0.25 | 0.1038 | 0.182 | 0.043
92 | ГКТП -6-3-20 | 10/0,4 | 0.25 | 0.084424 | 0.258 | -0.033
93 | КТП -6-3-21 | 10/0,4 | 0.25 | 0.057436 | 0.231 | 0.078
94 | КТП 6-11- 22 | 10/0,4 | 0.16 | 0.021452 | 0.155 | 0.032
95 | КТП 6-11- 23 | 10/0,4 | 0.16 | 0.043596 | 0.199 | -0.047
96 | ГКТП 6-11-24 | 10/0,4 | 0.1 | 0.014532 | 0.166 | -0.076
97 | ГКТП 6-22- 26 | 10/0,4 | 0.4 | 0.062972 | 0.295 | 0.10527
98 | КМТП 6-11- 29 | 10/0,4 | 0.1 | 0.022836 | 0.21 | -0.045
99 | ГКТП6-11- 30 | 10/0,4 | 0.25 | 0.12179 | 0.184 | 0.061364
100 | ММТП 6-22- 31 | 10/0,4 | 0.1 | 0.034877 | 0.16 | -0.076
101 | ГКТП 6-22- 32 | 10/0,4 | 0.4 | 0.19445 | 0.804 | -0.349
102 | ГКТП 6-22- 33 | 10/0,4 | 0.16 | 0.091344 | 0.283 | -0.124
103 | КМТП 6-22- 35 | 10/0,4 | 0.1 | 0.040828 | 0.25 | -0.102
104 | КТП 6-22- 47 | 10/0,4 | 0.1 | 0.035292 | 0.163 | -0.02
105 | КТП 6-11- 50 | 10/0,4 | 0.1 | 0.028372 | 0.185 | -0.043
106 | ГКТП 6-11- 51 | 10/0,4 | 0.25 | 0.0865 | 0.303 | -0.078
107 | КТП 6-11- 52 | 10/0,4 | 0.1 | 0.071276 | 0.261 | -0.194
108 | КТП 6-22- 53 | 10/0,4 | 0.063 | 0.037368 | 0.102 | -0.045
109 | КТП 6-11- 55 | 10/0,4 | 0.16 | 0.058128 | 0.281 | -0.122
110 | КТП 6-11- 58 | 10/0,4 | 0.1 | 0.022836 | 0.115 | 0.005
111 | ММТП 6-11-59 | 10/0,4 | 0.25 | 0.029064 | 0.258 | 0.069
112 | КТП -6-22- 62 | 10/0,4 | 0.063 | 0.0173 | 0.147 | -0.087
113 | ГКТП 6-20-65 | 10/0,4 | 0.25 | 0.061588 | 0.19 | 0.12409
114 | КТП 6-22- 67 | 10/0,4 | 0.16 | 0.011072 | 0.152 | -0.0173
115 | КТП 6-11-70 | 10/0,4 | 0.25 | 0.065048 | 0.344 | -0.119
116 | КТП 6-11-72 | 10/0,4 | 0.16 | 0.011072 | 0.213 | -0.046
117 | ГКТП 6-3-73 | 10/0,4 | 0.16 | 0.023528 | 0.265 | -0.085
118 | ГКТП 6-3-74 | 10/0,4 | 0.25 | 0.03806 | 0.342 | -0.15
119 | ГКТП 6-11-75 | 10/0,4 | 0.16 | 0.0519 | 0.29 | -0.109
120 | ГКТП 6-3-77 | 10/0,4 | 0.16 | 0.049132 | 0.14 | 0.004
121 | ГКТП 6-11-78 | 10/0,4 | 0.16 | 0.023528 | 0.611 | -0.376
122 | ГКТП 6-22-79 | 10/0,4 | 0.4 | 0.01038 | 0.312 | 0.048
123 | ТП 6-11-84 | 10/0,4 | 0.63 | 0.070584 | 0.452 | 0.087
124 | КМТП 6-22-85 | 10/0,4 | 0.16 | 0.028372 | 0.208 | -0.011
125 | КТП 6-11-86 | 10/0,4 | 0.16 | 0 | 0.027903 | 0.1161
126 | ГКТПП 6-3-88 | 10/0,4 | 0.4 | 0.02422 | 0.316 | 0.3132
127 | ГКТП 6-11-89 | 10/0,4 | 0.16 | 0 | 0.412 | -0.266
ПС 35/10 №71 "Залесовская"
128 | ГКТП 71-6-1 | 10/0,4 | 0.25 | 0.02076 | 0.228 | -0.025
129 | ГКТП 71-6-2 | 10/0,4 | 0.25 | 0.045188 | 0.412 | -0.055
130 | ГКТП 71-6-3 | 10/0,4 | 0.25 | 0.1712 | 0.205 | 0.033
131 | ГКТП 71-6-4 | 10/0,4 | 0.4 | 0.031832 | 0.139 | 0.238
132 | КТП 71-6-5 | 10/0,4 | 0.1 | 0.022559 | 0.13 | 0.06
133 | КТП 71-6-6 | 10/0,4 | 0.25 | 0.069684 | 0.174 | 0.068
134 | КТП 71-6-7 | 10/0,4 | 0.063 | 0.058543 | 0.072 | -0.01
135 | КТП 71-6-8 | 10/0,4 | 0.063 | 0.046156 | 0.053333 | 0.0033667
136 | КТП 71-6-9 | 10/0,4 | 0.25 | 0.089683 | 0.179 | 0.73
137 | КТП 71-6-10 | 10/0,4 | 0.1 | 0.056744 | 0.129 | -0.01
138 | КТП 71-6-11 | 10/0,4 | 0.25 | 0.035292 | 0.169 | 0.156
139 | КТП 71-5-12 | 10/0,4 | 0.063 | 0.033078 | 0.063 | 0.01
140 | КТП 71-5-13 | 10/0,4 | 0.1 | 0.026919 | 0.117 | 0.018
141 | КТП 71-5-14 | 10/0,4 | 0.063 | 0.024151 | 0.047 | 0
142 | КТП 71-5-15 | 10/0,4 | 0.063 | 0.031832 | 0.115 | -0.039
143 | ГКТП 71-5-17 | 10/0,4 | 0.25 | 0.040136 | 0.329 | 0.161
144 | КТП 71-5-18 | 10/0,4 | 0.16 | 0.069408 | 0.196 | 0.081
145 | ГКТП 71-5-19 | 10/0,4 | 0.25 | 0.13162 | 0.238 | 0.034
146 | КТП 71-6-20 | 10/0,4 | 0.25 | 0.078888 | 0.187 | 0.136
147 | КТП 71-6-21 | 10/0,4 | 0.16 | 0.047333 | 0.1445 | 0.072
148 | КТП 71-6-22 | 10/0,4 | 0.1 | 0.038337 | 0.104 | -0.024
149 | КТП 71-6-23 | 10/0,4 | 0.16 | 0.072245 | 0.25 | -0.031
150 | КТП 71-6-24 | 10/0,4 | 0.1 | 0.064148 | 0.093 | 0
151 | КТП 71-6-25 | 10/0,4 | 0.1 | 0.056052 | 0.085 | 0
152 | КТП 71-6-26 | 10/0,4 | 0.1 | 0.023736 | 0.074 | 0.056
153 | КТП 71-5-27 | 10/0,4 | 0.1 | 0.040759 | 0.068 | -0.008
154 | КТП 71-5-28 | 10/0,4 | 0.1 | 0.045049 | 0.078 | 0.022
155 | КТП 71-6-29 | 10/0,4 | 0.1 | 0.057298 | 0.063 | 0.028
156 | КТП 71-5-30 | 10/0,4 | 0.16 | 0.008996 | 0.149 | 0.077
157 | КТП 71-6-31 | 10/0,4 | 0.16 | 0.075013 | 0.207 | 0.037
158 | КТП 71-6-32 | 10/0,4 | 0.04 | 0.0056744 | 0.024667 | 0.011333
159 | КТП 71-5-33 | 10/0,4 | 0.1 | 0.038129 | 0.066 | 0.04
160 | КТП 71-5-34 | 10/0,4 | 0.1 | 0.02512 | 0.065 | 0.04
161 | КТП 71-5-35 | 10/0,4 | 0.16 | 0.053976 | 0.139 | 0.067
162 | КТП 71-5-36 | 10/0,4 | 0.1 | 0.047748 | 0.077 | 0.027
163 | КТП 71-5-37 | 10/0,4 | 0.063 | 0.024012 | 0.077 | 0.005
164 | КТП 71-6-38 | 10/0,4 | 0.1 | 0.021936 | 0.085 | -0.01
165 | ТП-71-6-39 | 10/0,4 | 0.4 | 0.047333 | 0.09 | 0.27
166 | ГКТП 71-5-40 | 10/0,4 | 0.4 | 0.047817 | 0.2 | 0.26
ПС №59 "Кытмановская"
167 | КТП-59-1-1 | 10/0,4 | 0.1 | 0.0346 | 0.078 | 0.05
168 | КТП-59-1-2 | 10/0,4 | 0.1 | 0.047748 | 0.108 | 0.002
169 | КТП-59-1-3 | 10/0,4 | 0.1 | 0.036676 | 0.084 | 0.022
170 | ГКТП-59-1-4 | 10/0,4 | 0.16 | 0.071276 | 0.124 | 0.076
171 | КТП-59-1-5 | 10/0,4 | 0.1 | 0.074736 | 0.167 | -0.077
172 | КТП-59-1-6 | 10/0,4 | 0.025 | 0.012456 | 0.018 | 0.010962
173 | КТП-59-1-7 | 10/0,4 | 0.1 | 0.04152 | 0.073 | 0.017
174 | КТП-59-1-8 | 10/0,4 | 0.16 | 0.040136 | 0.144 | 0.056
175 | КТП-59-1-9 | 10/0,4 | 0.1 | 0.047056 | 0.12 | 0.032
176 | КТП-59-1-10 | 10/0,4 | 0.1 | 0.020068 | 0.13 | 0.057
177 | ТП-59-1-11 | 10/0,4 | 0.25 | 0.087192 | 0.204 | 0.111
178 | ГКТП-59-1-12 | 10/0,4 | 0.4 | 0.069892 | 0.346 | 0.214
179 | КТП-59-1-13 | 10/0,4 | 0.25 | 0.11556 | 0.279 | 0.005
180 | ГКТП-59-1-14 | 10/0,4 | 0.16 | 0.05882 | 0.125 | 0.073
181 | КТП-59-1-15 | 10/0,4 | 0.16 | 0.098956 | 0.185 | 0.009
182 | КТП-59-1-16 | 10/0,4 | 0.1 | 0.053976 | 0.07 | 0.04
183 | КТП-59-1-17 | 10/0,4 | 0.16 | 0.078888 | 0.159 | 0.005
184 | КТП-59-1-18 | 10/0,4 | 0.16 | 0.10449 | 0.179 | 0
185 | КТП-59-1-19 | 10/0,4 | 0.25 | 0.096188 | 0.183 | 0.019
186 | КТП-59-1-20 | 10/0,4 | 0.16 | 0.045672 | 0.167 | 0.047
187 | КТП-59-7-21 | 10/0,4 | 0.063 | 0.02422 | 0.075 | -0.017915
188 | ТП-59-7-22 | 10/0,4 | 0.4 | 0.13217 | 0.295 | 0.205
189 | КТП-59-7-23 | 10/0,4 | 0.16 | 0.098956 | 0.195 | -0.051
190 | ГКТП-59-7-24 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16608 | 0.25 | -0.033
191 | КТП-59-1-25 | 10/0,4 | 0.25 | 0.024912 | 0.146 | 0.079
192 | КТП-59-1-26 | 10/0,4 | 0.063 | 0.05882 | 0.065 | -0.0083
193 | КТП-59-1-27 | 10/0,4 | 0.1 | 0.046364 | 0.09 | 0
194 | КТП-59-1-28 | 10/0,4 | 0.1 | 0.044288 | 0.154 | -0.074
195 | КТП-59-1-29 | 10/0,4 | 0.04 | 0.015916 | 0.033 | 0.012
196 | ГКТП-59-1-30 | 10/0,4 | 0.25 | 0.092036 | 0.112 | 0.113
197 | КТП-59-1-32 | 10/0,4 | 0.025 | 0.02422 | 0.069 | -0.047
198 | КТП-59-7-33 | 10/0,4 | 0.1 | 0.019376 | 0.077 | 0.055
199 | КТП-59-7-34 | 10/0,4 | 0.1 | 0.03806 | 0.138 | 0.004
200 | КТП-59-1-35 | 10/0,4 | 0.063 | 0.023528 | 0.058 | 0.018
201 | КТП-59-7-36 | 10/0,4 | 0.1 | 0.038752 | 0.078 | 0.01
ПС 110/10 №58 "Тогульская"
202 | КТП 58-3-1 | 10/0,4 | 0.1 | 0.028372 | 0.069 | 0.058
203 | КТП 58-3-2 | 10/0,4 | 0.16 | 0.10906 | 0.162 | -0.025
204 | КТП 58-3-3 | 10/0,4 | 0.16 | 0.075566 | 0.2 | -0.06
205 | КТП 58-3-4 | 10/0,4 | 0.063 | 0.041935 | 0.08 | -0.023
206 | КТП 58-3-5 | 10/0,4 | 0.1 | 0.020968 | 0.112 | -0.006
207 | ГКТП 58-3-6 | 10/0,4 | 0.25 | 0.1285 | 0.235 | 0.079
208 | КТП 58-3-7 | 10/0,4 | 0.25 | 0.11743 | 0.195 | 0.04
209 | ГКТП 58-3-8 | 10/0,4 | 0.25 | 0.10532 | 0.213 | 0.045
210 | КТП-58-3-9 | 10/0,4 | 0.25 | 0.18172 | 0.293 | -0.091
211 | КТП 58-3-10 | 10/0,4 | 0.1 | 0.039928 | 0.079 | 0.05
212 | КТП 58-3-11 | 10/0,4 | 0.1 | 0.039375 | 0.062 | 0.038
213 | КТП 58-3-12 | 10/0,4 | 0.16 | 0.030033 | 0.165 | 0.053
214 | КТП 58-3-13 | 10/0,4 | 0.25 | 0.047679 | 0.112 | 0.113
215 | КТП 58-5-1 | 10/0,4 | 0.16 | 0.020622 | 0.151 | 0.087
216 | КТП 58-5-2 | 10/0,4 | 0.1 | 0.026919 | 0.065 | 0.045
217 | КТП 58-5-3 | 10/0,4 | 0.25 | 0.052523 | 0.179 | 0.085
218 | КТП 58-5-4 | 10/0,4 | 0.1 | 0.034323 | 0.073 | 0.047
219 | КТП 58-5-5 | 10/0,4 | 0.25 | 0.020829 | 0.181 | 0.2
220 | КТП 58-5-6 | 10/0,4 | 0.16 | 0.033493 | 0.134 | 0.08
221 | КТП 58-5-7 | 10/0,4 | 0.1 | 0.031486 | 0.064 | 0.018
222 | КТП 58-5-8 | 10/0,4 | 0.063 | 0.02685 | 0.037 | 0.0197
223 | КТП 58-5-11 | 10/0,4 | 0.16 | 0.038544 | 0.148 | 0.062
224 | КТП 58-5-12 | 10/0,4 | 0.25 | 0.068508 | 0.194 | 0.1
225 | КТП 58-5-13 | 10/0,4 | 0.1 | 0.017231 | 0.104 | 0.07
СП 10 74-4-1 (Голуха)
226 | КТП 74-4-1 | 10/0,4 | 0.25 | 0.072452 | 0.149 | 0.084
227 | ПКТП 74-4-2 | 10/0,4 | 0.4 | 0.10186 | 0.158 | 0.219
228 | ГКТП 74-4-4 | 10/0,4 | 0.16 | 0.041174 | 0.073 | 0.097
229 | КТП ПВ 74-4-5 | 10/0,4 | 0.63 | 0.10311 | 0.173 | 0.391
230 | КТП 74-4-6 | 10/0,4 | 0.16 | 0.09688 | 0.11 | 0.054
231 | ТП 74-4-8 | 10/0,4 | 0.25 | 0.02422 | 0.189 | 0.2
232 | КТП ЗС 74-4-9 | 10/0,4 | 0.16 | 0.028026 | 0.153 | 0.081
233 | КТП ЗС 74-4-10 | 10/0,4 | 0.25 | 0.047264 | 0.101 | 0.166
234 | КТП 74-4-12 | 10/0,4 | 0.25 | 0.01647 | 0.101 | 0.2
ПС 220/27,5/10 ЭЧЭ № 406 "Тяговая"
235 | КТП 406-4-1 | 27/10 | 0.1 | 0.00346 | 0.07 | 0.069
236 | КТП 406-4-2 | 27/10 | 0.1 | 0.0085116 | 0.075 | 0.04
237 | ТП 406-4-2 | 27/10 | 0.63 | 0.050793 | 0.075 | 0.495
238 | КТП 406-2-3 | 27/10 | 0.25 | 0.0053976 | 0.076 | 0.149
239 | КТП 406-4-4 | 27/10 | 0.063 | 0.001384 | 0.042 | 0.0377
240 | ГКТП 406-3-5 | 27/10 | 0.4 | 0.19113 | 0.307 | 0.153
241 | КТП 406-3-6 | 27/10 | 0.1 | 0.015778 | 0.057 | 0.045
242 | КТП 406-2-7 | 27/10 | 0.1 | 0.012802 | 0.063 | 0.05
243 | КТП 406-2-8 | 27/10 | 0.1 | 0.021798 | 0.101 | 0.017
244 | КТП 406-2-9 | 27/10 | 0.1 | 0.013356 | 0.068 | 0.057
245 | КТП 406-3-10 | 27/10 | 0.1 | 0.024428 | 0.079 | 0.036
246 | КТП 406-3-11 | 27/10 | 0.16 | 0.036122 | 0.07 | 0.074
247 | КТП 406-2-12 | 27/10 | 0.25 | 0.060342 | 0.214 | 0.086
248 | КТП 406-3-14 | 27/10 | 0.04 | 0.018615 | 0.03 | 0.006
249 | КТП 406-3-15 | 27/10 | 0.04 | 0 | 0.025 | 0.011
с.Аламбай
250 | РУ 0,4 МТП-1 | 27/0,4 | 0.4 | 0.12041 | 0.179 | 0.35969
251 | РУ 0,4 ММТП -2 | 27/0,4 | 0.25 | 0.07093 | 0.116 | 0.218
ПС 35/10 №77 "Хмелёвская" (с.Каменушка)
252 | ГКТП 77-8-1 | 10/0,4 | 0.4 | 0.253 | 0.32 | 0
253 | ГКТП 77-8-15 | 10/0,4 | 0.63 | 0.261 | 0.504 | 0
254 | ГКТП 77-8-17 | 10/0,4 | 0.63 | 0.112 | 0.51 | -0.006
ПС 35/10 №35 "Санниковская" (с.Санниково, с. Фирсово)
255 | ГКТП 35-3-26 | 10/0,4 | 0.25 | 0.012 | 0.535 | -0.335
256 | ГКТП 35-3-27 | 10/0,4 | 0.25 | 0.031 | 0.845 | -0.645
257 | ГКТП 35-3-28 | 10/0,4 | 0.16 | 0.023 | 0.318 | -0.19
258 | ГКТП 35-3-29 | 10/0,4 | 0.25 | 0.033 | 0.667 | -0.467
259 | ГКТП 35-3-30 | 10/0,4 | 0.25 | 0.029 | 0.714 | -0.559
260 | ГКТП 35-3-31 | 10/0,4 | 0.25 | 0.021 | 0.729 | -0.529
261 | ГКТП 35-3-32 | 10/0,4 | 0.25 | 0.022 | 0.575 | -0.375
262 | ГКТП 35-13-14 | 10/0,4 | 0.16 | 0.023 | 0.314 | -0.105
263 | ГКТП 35-13-15 | 10/0,4 | 0.63 | 0.016 | 0.498 | 0.064