## Лист1
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ООО "ЗСК"
по состоянию на 31 декабря 2015 г. по центрам питания ниже 35кВ
№ п/п | наименование ТП | уровни напряжения,кВ | установленная мощность существующих трансформаторов в режиме n-1 (МВА) | загрузка центров питания(по результатам контрольного замера зима (лето) 2014г. с учетом присоединяемых потребителей,МВт | Загрузка центров питания по выданным техническим условиям, МВт | Планируемый резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение
ПС 110/35/10 №3 "Городская"
1 | РП - 2 | 10/0,4 | 0.63 | 0.35832 | 0.623 | -0.056
2 | ТП 37 | 10/0,4 | 0.63 | 0.23528 | 0.492 | 0.222
3 | ТП 38 | 10/0,4 | 0.63 | 0.22836 | 0.541 | 0.22627
4 | ТП 39 | 10/0,4 | 0.63 | 0.24988 | 0.564 | 0.30336
5 | ТП 40 | 10/0,4 | 0.63 | 0.32524 | 0.608 | 0.25882
6 | ТП 41 | 10/0,4 | 0.63 | 0.22864 | 0.573 | 0.104
7 | ТП 64 | 10/0,4 | 0.63 | 0.30794 | 0.615 | 0.202
8 | ТП 65 | 10/0,4 | 0.63 | 0.18753 | 0.526 | 0.34064
9 | ТП 66 | 10/0,4 | 0.63 | 0.24012 | 0.58 | 0.287
10 | ТП 67 | 10/0,4 | 0.63 | 0.19445 | 0.613 | 0.084273
11 | ТП 68 | 10/0,4 | 0.4 | 0.1301 | 0.429 | 0.138
12 | ТП 69 | 10/0,4 | 0.63 | 0.094804 | 0.586 | 0.431
13 | ТП 72 | 10/0,4 | 0.63 | 0.27901 | 0.616 | -0.049
14 | ТП 76 | 10/0,4 | 0.63 | 0.43091 | 0.636 | 0.051
15 | ТП 77 | 10/0,4 | 0.4 | 0.26822 | 0.41182 | 0.15518
16 | ТП 78 | 10/0,4 | 0.4 | 0.2795 | 0.396 | 0.024
17 | ТП 79 | 10/0,4 | 0.63 | 0.21037 | 0.594 | 0.37336
18 | РП- 1 | 10/0,4 | 0.63 | 0.1121 | 0.328 | 0.239
19 | ТП 10 | 10/0,4 | 0.63 | 0.28289 | 0.56455 | 0.0024545
20 | ТП 26 | 10/0,4 | 0.63 | 0.19584 | 0.531 | 0.30609
21 | ТП 33 | 10/0,4 | 0.4 | 0.42385 | 0.53273 | 0.034273
22 | ТП 36 | 10/0,4 | 0.63 | 0.17715 | 0.576 | -0.009
23 | ТП 43 | 10/0,4 | 0.4 | 0.2249 | 0.389 | 0.12091
24 | ТП 44 | 10/0,4 | 0.4 | 0.14518 | 0.382 | 0.078182
25 | ТП 45 | 10/0,4 | 0.4 | 0.2159 | 0.372 | 0.088
26 | ТП 46 | 10/0,4 | 0.63 | 0.20552 | 0.583 | 0.18427
27 | ТП 47 | 10/0,4 | 0.4 | 0.23736 | 0.377 | 0.032727
28 | ТП 48 | 10/0,4 | 0.4 | 0.34462 | 0.394 | 0.247
29 | ТП 49 | 10/0,4 | 0.63 | 0.23597 | 0.627 | 0.07
30 | ТП 50 | 10/0,4 | 0.4 | 0.11902 | 0.382 | 0.17818
31 | ТП 51 | 10/0,4 | 0.63 | 0.34669 | 0.62 | 0.227
32 | ТП 52 | 10/0,4 | 0.4 | 0.15847 | 0.41636 | 0.15064
33 | ТП 53 | 10/0,4 | 0.4 | 0.071968 | 0.389 | 0.071091
34 | ТП 54 | 10/0,4 | 0.4 | 0.22559 | 0.36945 | -0.0094545
35 | ТП 55 | 10/0,4 | 0.4 | 0.26365 | 0.31727 | 0.042727
36 | ТП 56 | 10/0,4 | 0.63 | 0.27196 | 0.617 | 0.2
37 | ТП 57 | 10/0,4 | 0.63 | 0.42835 | 0.616 | 0.10064
38 | ТП 58 | 10/0,4 | 0.63 | 0.2512 | 0.601 | 0.166
39 | ТП 80 | 10/0,4 | 0.25 | 0.078196 | 0.242 | 0.033182
40 | ТП 89 | 10/0,4 | 0.63 | 0.13079 | 0.658 | 0.079
41 | ТП 74 | 10/0,4 | 0.63 | 0.10311 | 0.64 | -0.015
42 | ГКТП -9-18-83 | 10/0,4 | 0.04 | 0 | 0.079 | -0.039
43 | ГКТП 9-18-87 | 10/0,4 | 0.4 | 0 | 0.18182 | 0.17818
ПС 35/10 №76 "Чумышская"
44 | ММТП76-15- 1 | 10/0,4 | 0.4 | 0.09342 | 0.31 | 0.105
45 | КТП -76-15-2 | 10/0,4 | 0.16 | 0.094804 | 0.1755 | -0.032
46 | КТП -76-15-3 | 10/0,4 | 0.16 | 0.078888 | 0.183 | -0.043
47 | КТП -76-15- 6 | 10/0,4 | 0.25 | 0.047056 | 0.138 | 0.087
48 | ГКТП 76-15-7 | 10/0,4 | 0.4 | 0.17854 | 0.221 | 0.139
49 | КТП 76-15-11 | 10/0,4 | 0.25 | 0.026988 | 0.108 | 0.117
50 | ТП -76-15- 16 | 10/0,4 | 0.4 | 0.080272 | 0.221 | 0.126
51 | КТП 76-15- 18 | 10/0,4 | 0.25 | 0.091344 | 0.196 | 0.029
52 | КТП 76-15- 25 | 10/0,4 | 0.16 | 0.0865 | 0.103 | 0.011
53 | КТП -76-15-27 | 10/0,4 | 0.16 | 0.081656 | 0.131 | 0.013
54 | ММТП 76-15-56 | 10/0,4 | 0.1 | 0.080272 | 0.138 | -0.058
55 | КТП 76-15- 57 | 10/0,4 | 0.16 | 0.059512 | 0.1774 | -0.053
ПС 35/10 №70 "Заринская"
56 | ГКТП 70-1 - 28 | 10/0,4 | 0.4 | 0.11626 | 0.345 | 0.153
57 | ГКТП 70-1 - 34 | 10/0,4 | 0.16 | 0.026988 | 0.125 | 0.098737
58 | КТП 70-1 - 36 | 10/0,4 | 0.16 | 0.042904 | 0.135 | 0.009
59 | ММТП 70-1 -37 | 10/0,4 | 0.25 | 0.15639 | 0.198 | 0.026
60 | ММТП 70-5- 38 | 10/0,4 | 0.1 | 0.035292 | 0.12 | 0.025
61 | ММТП -70-5- 39 | 10/0,4 | 0.16 | 0.05882 | 0.1075 | 0.064
62 | КТП -70-5- 40 | 10/0,4 | 0.16 | 0.082348 | 0.1 | 0.044
63 | ММТП- 70-5-41 | 10/0,4 | 0.32 | 0.11349 | 0.217 | 0.127
64 | ГКТП -70-5- 42 | 10/0,4 | 0.25 | 0.075774 | 0.193 | 0.122
65 | КТП -70-5- 43 | 10/0,4 | 0.1 | 0.058128 | 0.1185 | 0.0195
66 | КТП -70-5- 44 | 10/0,4 | 0.25 | 0.0692 | 0.184 | 0.132
67 | КТП -70-5- 45 | 10/0,4 | 0.063 | 0.008304 | 0.049 | 0.041963
68 | КТП 70-1 - 46 | 10/0,4 | 0.16 | 0.092728 | 0.123 | 0.064
69 | КТП 70-1 - 48 | 10/0,4 | 0.16 | 0.040136 | 0.13 | 0.10926
70 | ГКТП -70-5- 54 | 10/0,4 | 0.25 | 0.03114 | 0.156 | 0.18868
71 | ГКТП 70-1 - 60 | 10/0,4 | 0.4 | 0.035292 | 0.31 | 0.24211
72 | КТП 70-5- 63 | 10/0,4 | 0.063 | 0.039444 | 0.044 | 0.032489
73 | КТП -70-1 - 64 | 10/0,4 | 0.1 | 0.016608 | 0.1 | 0.043684
74 | ГКТП 70-1 - 66 | 10/0,4 | 0.4 | 0.022144 | 0.31 | 0.24737
75 | ГКТП 70-1 - 68 | 10/0,4 | 0.315 | 0 | 0.249 | 0.136
76 | КТП 70-5- 69 | 10/0,4 | 0.16 | 0.050516 | 0.103 | 0.060842
77 | ГКТП 70-1 - 71 | 10/0,4 | 0.4 | 0.04844 | 0.249 | 0.31105
78 | ГКТП 70-5-76 | 10/0,4 | 0.1 | 0.029756 | 0.117 | 0.052
79 | ГКТП 70-5-80 | 10/0,4 | 0.25 | 0.004498 | 0.19 | 0.11395
80 | ТП 70-1 -81 | 10/0,4 | 0.4 | 0.02422 | 0.049 | 0.311
ПС 110/10 №6 "Кокс"
81 | ГКТП -6-3-4 | 10/0,4 | 0.25 | 0.22006 | 0.193 | 0.032
82 | КТП -6-3-5 | 10/0,4 | 0.25 | 0.043596 | 0.128 | 0.082
83 | КТП -6-3- 8 | 10/0,4 | 0.25 | 0.023528 | 0.134 | 0.08
84 | ГКТПН6-11- 9 | 10/0,4 | 0.25 | 0.11833 | 0.1895 | 0.001
85 | ММТП6-11-10 | 10/0,4 | 0.1 | 0.043596 | 0.109 | -0.041
86 | ММТП-6-3-12 | 10/0,4 | 0.25 | 0.078196 | 0.289 | -0.092
87 | КТП -6-3-13 | 10/0,4 | 0.16 | 0.053976 | 0.147 | 0.046
88 | КТП 6-11- 14 | 10/0,4 | 0.16 | 0.092036 | 0.142 | -0.009
89 | КТП -6-11-15 | 10/0,4 | 0.1 | 0.015916 | 0.141 | -0.009
90 | КТП -6-11- 17 | 10/0,4 | 0.16 | 0.040828 | 0.135 | 0.005
91 | КТП -6-3-19 | 10/0,4 | 0.25 | 0.1038 | 0.14851 | 0.076485
92 | ГКТП -6-3-20 | 10/0,4 | 0.25 | 0.084424 | 0.227 | -0.002
93 | КТП -6-3-21 | 10/0,4 | 0.25 | 0.057436 | 0.216 | 0.093
94 | КТП 6-11- 22 | 10/0,4 | 0.16 | 0.021452 | 0.1 | 0.087397
95 | КТП 6-11- 23 | 10/0,4 | 0.16 | 0.043596 | 0.14 | 0.012
96 | ГКТП 6-11-24 | 10/0,4 | 0.1 | 0.014532 | 0.098 | -0.008
97 | ГКТП 6-22- 26 | 10/0,4 | 0.4 | 0.062972 | 0.295 | 0.10527
98 | КМТП 6-11- 29 | 10/0,4 | 0.1 | 0.022836 | 0.159 | 0.006
99 | ГКТП6-11- 30 | 10/0,4 | 0.25 | 0.12179 | 0.184 | 0.061364
100 | ММТП 6-22- 31 | 10/0,4 | 0.1 | 0.034877 | 0.104 | -0.02
101 | ГКТП 6-22- 32 | 10/0,4 | 0.4 | 0.19445 | 0.421 | 0.034
102 | ГКТП 6-22- 33 | 10/0,4 | 0.16 | 0.091344 | 0.1809 | -0.022
103 | КМТП 6-22- 35 | 10/0,4 | 0.1 | 0.040828 | 0.1755 | -0.028
104 | КТП 6-22- 47 | 10/0,4 | 0.1 | 0.035292 | 0.142 | 0.0005
105 | КТП 6-11- 50 | 10/0,4 | 0.1 | 0.028372 | 0.12 | 0.021593
106 | ГКТП 6-11- 51 | 10/0,4 | 0.25 | 0.0865 | 0.27782 | -0.053
107 | КТП 6-11- 52 | 10/0,4 | 0.1 | 0.071276 | 0.145 | -0.068
108 | КТП 6-22- 53 | 10/0,4 | 0.063 | 0.037368 | 0.068 | -0.011
109 | КТП 6-11- 55 | 10/0,4 | 0.16 | 0.058128 | 0.14 | 0.019
110 | КТП 6-11- 58 | 10/0,4 | 0.1 | 0.022836 | 0.063 | 0.057
111 | ММТП 6-11-59 | 10/0,4 | 0.25 | 0.029064 | 0.198 | 0.129
112 | КТП -6-22- 62 | 10/0,4 | 0.063 | 0.0173 | 0.057 | 0.0028953
113 | ГКТП 6-20-65 | 10/0,4 | 0.25 | 0.061588 | 0.19 | 0.12409
114 | КТП 6-22- 67 | 10/0,4 | 0.16 | 0.011072 | 0.122 | -0.0084122
115 | КТП 6-11-70 | 10/0,4 | 0.25 | 0.065048 | 0.239 | -0.014
116 | КТП 6-11-72 | 10/0,4 | 0.16 | 0.011072 | 0.144 | -0.009
117 | ГКТП 6-3-73 | 10/0,4 | 0.16 | 0.023528 | 0.184 | -0.004
118 | ГКТП 6-3-74 | 10/0,4 | 0.25 | 0.03806 | 0.223 | -0.028
119 | ГКТП 6-11-75 | 10/0,4 | 0.16 | 0.0519 | 0.203 | -0.022
120 | ГКТП 6-3-77 | 10/0,4 | 0.16 | 0.049132 | 0.119 | 0.025
121 | ГКТП 6-11-78 | 10/0,4 | 0.16 | 0.023528 | 0.308 | -0.072
122 | ГКТП 6-22-79 | 10/0,4 | 0.4 | 0.01038 | 0.22727 | 0.13273
123 | ТП 6-11-84 | 10/0,4 | 0.63 | 0.070584 | 0.319 | 0.27
124 | КМТП 6-22-85 | 10/0,4 | 0.16 | 0.028372 | 0.132 | 0.065
125 | КТП 6-11-86 | 10/0,4 | 0.16 | 0 | 0.027903 | 0.1161
126 | ГКТПП 6-3-88 | 10/0,4 | 0.4 | 0.02422 | 0.316 | 0.3132
127 | ГКТП 6-11-89 | 10/0,4 | 0.16 | 0 | 0.182 | -0.036
ПС 35/10 №71 "Залесовская"
128 | ГКТП 71-6-1 | 10/0,4 | 0.25 | 0.02076 | 0.162 | 0.14
129 | ГКТП 71-6-2 | 10/0,4 | 0.25 | 0.045188 | 0.192 | 0.165
130 | ГКТП 71-6-3 | 10/0,4 | 0.25 | 0.1712 | 0.205 | 0.033
131 | ГКТП 71-6-4 | 10/0,4 | 0.4 | 0.031832 | 0.124 | 0.253
132 | КТП 71-6-5 | 10/0,4 | 0.1 | 0.022559 | 0.13 | 0.06
133 | КТП 71-6-6 | 10/0,4 | 0.25 | 0.069684 | 0.13 | 0.112
134 | КТП 71-6-7 | 10/0,4 | 0.063 | 0.058543 | 0.04 | 0.010033
135 | КТП 71-6-8 | 10/0,4 | 0.063 | 0.046156 | 0.053333 | 0.0033667
136 | КТП 71-6-9 | 10/0,4 | 0.25 | 0.089683 | 0.119 | 0.106
137 | КТП 71-6-10 | 10/0,4 | 0.1 | 0.056744 | 0.119 | 0.004
138 | КТП 71-6-11 | 10/0,4 | 0.25 | 0.035292 | 0.155 | 0.17
139 | КТП 71-5-12 | 10/0,4 | 0.063 | 0.033078 | 0.056 | 0.017367
140 | КТП 71-5-13 | 10/0,4 | 0.1 | 0.026919 | 0.102 | 0.033
141 | КТП 71-5-14 | 10/0,4 | 0.063 | 0.024151 | 0.045 | 0.0020333
142 | КТП 71-5-15 | 10/0,4 | 0.063 | 0.031832 | 0.0745 | 0.0023667
143 | ГКТП 71-5-17 | 10/0,4 | 0.25 | 0.040136 | 0.313 | 0.17667
144 | КТП 71-5-18 | 10/0,4 | 0.16 | 0.069408 | 0.196 | 0.081
145 | ГКТП 71-5-19 | 10/0,4 | 0.25 | 0.13162 | 0.216 | 0.056
146 | КТП 71-6-20 | 10/0,4 | 0.25 | 0.078888 | 0.187 | 0.136
147 | КТП 71-6-21 | 10/0,4 | 0.16 | 0.047333 | 0.1445 | 0.072
148 | КТП 71-6-22 | 10/0,4 | 0.1 | 0.038337 | 0.052 | 0.028
149 | КТП 71-6-23 | 10/0,4 | 0.16 | 0.072245 | 0.145 | 0.074
150 | КТП 71-6-24 | 10/0,4 | 0.1 | 0.064148 | 0.078 | 0.015
151 | КТП 71-6-25 | 10/0,4 | 0.1 | 0.056052 | 0.056 | 0.029
152 | КТП 71-6-26 | 10/0,4 | 0.1 | 0.023736 | 0.074 | 0.056
153 | КТП 71-5-27 | 10/0,4 | 0.1 | 0.040759 | 0.068 | -0.008
154 | КТП 71-5-28 | 10/0,4 | 0.1 | 0.045049 | 0.071 | 0.028667
155 | КТП 71-6-29 | 10/0,4 | 0.1 | 0.057298 | 0.063 | 0.028
156 | КТП 71-5-30 | 10/0,4 | 0.16 | 0.008996 | 0.149 | 0.077
157 | КТП 71-6-31 | 10/0,4 | 0.16 | 0.075013 | 0.193 | 0.051
158 | КТП 71-6-32 | 10/0,4 | 0.04 | 0.0056744 | 0.024667 | 0.011333
159 | КТП 71-5-33 | 10/0,4 | 0.1 | 0.038129 | 0.066 | 0.04
160 | КТП 71-5-34 | 10/0,4 | 0.1 | 0.02512 | 0.05 | 0.055333
161 | КТП 71-5-35 | 10/0,4 | 0.16 | 0.053976 | 0.139 | 0.067
162 | КТП 71-5-36 | 10/0,4 | 0.1 | 0.047748 | 0.062 | 0.042
163 | КТП 71-5-37 | 10/0,4 | 0.063 | 0.024012 | 0.062 | 0.02
164 | КТП 71-6-38 | 10/0,4 | 0.1 | 0.021936 | 0.07 | 0.005
165 | ТП-71-6-39 | 10/0,4 | 0.4 | 0.047333 | 0.05 | 0.31
166 | ГКТП 71-5-40 | 10/0,4 | 0.4 | 0.047817 | 0.155 | 0.305
ПС №59 "Кытмановская"
167 | КТП-59-1-1 | 10/0,4 | 0.1 | 0.0346 | 0.078 | 0.05
168 | КТП-59-1-2 | 10/0,4 | 0.1 | 0.047748 | 0.083 | 0.027
169 | КТП-59-1-3 | 10/0,4 | 0.1 | 0.036676 | 0.075 | 0.030769
170 | ГКТП-59-1-4 | 10/0,4 | 0.16 | 0.071276 | 0.11 | 0.075538
171 | КТП-59-1-5 | 10/0,4 | 0.1 | 0.074736 | 0.12315 | -0.033154
172 | КТП-59-1-6 | 10/0,4 | 0.025 | 0.012456 | 0.018 | 0.010962
173 | КТП-59-1-7 | 10/0,4 | 0.1 | 0.04152 | 0.065 | 0.025
174 | КТП-59-1-8 | 10/0,4 | 0.16 | 0.040136 | 0.112 | 0.088
175 | КТП-59-1-9 | 10/0,4 | 0.1 | 0.047056 | 0.097 | 0.01
176 | КТП-59-1-10 | 10/0,4 | 0.1 | 0.020068 | 0.13 | 0.057
177 | ТП-59-1-11 | 10/0,4 | 0.25 | 0.087192 | 0.195 | 0.12
178 | ГКТП-59-1-12 | 10/0,4 | 0.4 | 0.069892 | 0.334 | 0.226
179 | КТП-59-1-13 | 10/0,4 | 0.25 | 0.11556 | 0.188 | 0.96
180 | ГКТП-59-1-14 | 10/0,4 | 0.16 | 0.05882 | 0.125 | 0.073
181 | КТП-59-1-15 | 10/0,4 | 0.16 | 0.098956 | 0.161 | 0.033
182 | КТП-59-1-16 | 10/0,4 | 0.1 | 0.053976 | 0.07 | 0.04
183 | КТП-59-1-17 | 10/0,4 | 0.16 | 0.078888 | 0.135 | 0.029
184 | КТП-59-1-18 | 10/0,4 | 0.16 | 0.10449 | 0.132 | 0.047
185 | КТП-59-1-19 | 10/0,4 | 0.25 | 0.096188 | 0.1218 | 0.0795
186 | КТП-59-1-20 | 10/0,4 | 0.16 | 0.045672 | 0.157 | 0.057
187 | КТП-59-7-21 | 10/0,4 | 0.063 | 0.02422 | 0.04 | 0.017085
188 | ТП-59-7-22 | 10/0,4 | 0.4 | 0.13217 | 0.295 | 0.205
189 | КТП-59-7-23 | 10/0,4 | 0.16 | 0.098956 | 0.146 | -0.002
190 | ГКТП-59-7-24 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16608 | 0.197 | 0.02
191 | КТП-59-1-25 | 10/0,4 | 0.25 | 0.024912 | 0.131 | 0.094
192 | КТП-59-1-26 | 10/0,4 | 0.063 | 0.05882 | 0.065 | -0.0083
193 | КТП-59-1-27 | 10/0,4 | 0.1 | 0.046364 | 0.081 | 0.009
194 | КТП-59-1-28 | 10/0,4 | 0.1 | 0.044288 | 0.115 | -0.025
195 | КТП-59-1-29 | 10/0,4 | 0.04 | 0.015916 | 0.033 | 0.012
196 | ГКТП-59-1-30 | 10/0,4 | 0.25 | 0.092036 | 0.112 | 0.113
197 | КТП-59-1-32 | 10/0,4 | 0.025 | 0.02422 | 0.046 | -0.024
198 | КТП-59-7-33 | 10/0,4 | 0.1 | 0.019376 | 0.073 | 0.059
199 | КТП-59-7-34 | 10/0,4 | 0.1 | 0.03806 | 0.086 | 0.004
200 | КТП-59-1-35 | 10/0,4 | 0.063 | 0.023528 | 0.049 | 0.027469
201 | КТП-59-7-36 | 10/0,4 | 0.1 | 0.038752 | 0.069 | 0.019154
ПС 110/10 №58 "Тогульская"
202 | КТП 58-3-1 | 10/0,4 | 0.1 | 0.028372 | 0.069 | 0.058
203 | КТП 58-3-2 | 10/0,4 | 0.16 | 0.10906 | 0.144 | 0.007
204 | КТП 58-3-3 | 10/0,4 | 0.16 | 0.075566 | 0.163 | -0.023
205 | КТП 58-3-4 | 10/0,4 | 0.063 | 0.041935 | 0.06 | -0.003
206 | КТП 58-3-5 | 10/0,4 | 0.1 | 0.020968 | 0.082 | 0.024
207 | ГКТП 58-3-6 | 10/0,4 | 0.25 | 0.1285 | 0.229 | 0.085
208 | КТП 58-3-7 | 10/0,4 | 0.25 | 0.11743 | 0.195 | 0.04
209 | ГКТП 58-3-8 | 10/0,4 | 0.25 | 0.10532 | 0.198 | 0.06
210 | КТП-58-3-9 | 10/0,4 | 0.25 | 0.18172 | 0.208 | -0.006
211 | КТП 58-3-10 | 10/0,4 | 0.1 | 0.039928 | 0.079 | 0.05
212 | КТП 58-3-11 | 10/0,4 | 0.1 | 0.039375 | 0.062 | 0.038
213 | КТП 58-3-12 | 10/0,4 | 0.16 | 0.030033 | 0.147 | 0.071
214 | КТП 58-3-13 | 10/0,4 | 0.25 | 0.047679 | 0.095 | 0.13
215 | КТП 58-5-1 | 10/0,4 | 0.16 | 0.020622 | 0.135 | 0.103
216 | КТП 58-5-2 | 10/0,4 | 0.1 | 0.026919 | 0.065 | 0.045
217 | КТП 58-5-3 | 10/0,4 | 0.25 | 0.052523 | 0.16 | 0.97
218 | КТП 58-5-4 | 10/0,4 | 0.1 | 0.034323 | 0.073 | 0.047
219 | КТП 58-5-5 | 10/0,4 | 0.25 | 0.020829 | 0.181 | 0.2
220 | КТП 58-5-6 | 10/0,4 | 0.16 | 0.033493 | 0.119 | 0.095
221 | КТП 58-5-7 | 10/0,4 | 0.1 | 0.031486 | 0.056 | 0.026
222 | КТП 58-5-8 | 10/0,4 | 0.063 | 0.02685 | 0.037 | 0.0197
223 | КТП 58-5-11 | 10/0,4 | 0.16 | 0.038544 | 0.132 | 0.078
224 | КТП 58-5-12 | 10/0,4 | 0.25 | 0.068508 | 0.175 | 0.119
225 | КТП 58-5-13 | 10/0,4 | 0.1 | 0.017231 | 0.104 | 0.07
СП 10 74-4-1 (Голуха)
226 | КТП 74-4-1 | 10/0,4 | 0.25 | 0.072452 | 0.109 | 0.124
227 | ПКТП 74-4-2 | 10/0,4 | 0.4 | 0.10186 | 0.136 | 0.241
228 | ГКТП 74-4-4 | 10/0,4 | 0.16 | 0.041174 | 0.073 | 0.097
229 | КТП ПВ 74-4-5 | 10/0,4 | 0.63 | 0.10311 | 0.149 | 0.415
230 | КТП 74-4-6 | 10/0,4 | 0.16 | 0.09688 | 0.11 | 0.054
231 | ТП 74-4-8 | 10/0,4 | 0.25 | 0.02422 | 0.189 | 0.2
232 | КТП ЗС 74-4-9 | 10/0,4 | 0.16 | 0.028026 | 0.138 | 0.96
233 | КТП ЗС 74-4-10 | 10/0,4 | 0.25 | 0.047264 | 0.092 | 0.175
234 | КТП 74-4-12 | 10/0,4 | 0.25 | 0.01647 | 0.101 | 0.2
ПС 220/27,5/10 ЭЧЭ № 406 "Тяговая"
235 | КТП 406-4-1 | 27/10 | 0.1 | 0.00346 | 0.07 | 0.069
236 | КТП 406-4-2 | 27/10 | 0.1 | 0.0085116 | 0.075 | 0.04
237 | ТП 406-4-2 | 27/10 | 0.63 | 0.050793 | 0.075 | 0.495
238 | КТП 406-2-3 | 27/10 | 0.25 | 0.0053976 | 0.076 | 0.149
239 | КТП 406-4-4 | 27/10 | 0.063 | 0.001384 | 0.042 | 0.0377
240 | ГКТП 406-3-5 | 27/10 | 0.4 | 0.19113 | 0.307 | 0.153
241 | КТП 406-3-6 | 27/10 | 0.1 | 0.015778 | 0.057 | 0.045
242 | КТП 406-2-7 | 27/10 | 0.1 | 0.012802 | 0.063 | 0.05
243 | КТП 406-2-8 | 27/10 | 0.1 | 0.021798 | 0.101 | 0.017
244 | КТП 406-2-9 | 27/10 | 0.1 | 0.013356 | 0.068 | 0.057
245 | КТП 406-3-10 | 27/10 | 0.1 | 0.024428 | 0.064 | 0.051
246 | КТП 406-3-11 | 27/10 | 0.16 | 0.036122 | 0.07 | 0.074
247 | КТП 406-2-12 | 27/10 | 0.25 | 0.060342 | 0.144 | 0.156
248 | КТП 406-3-14 | 27/10 | 0.04 | 0.018615 | 0.03 | 0.006
249 | КТП 406-3-15 | 27/10 | 0.04 | 0 | 0.025 | 0.011
с.Аламбай
250 | РУ 0,4 МТП-1 | 27/0,4 | 0.4 | 0.12041 | 0.179 | 359.695
251 | РУ 0,4 ММТП -2 | 27/0,4 | 0.25 | 0.07093 | 0.11 | 224.89
ПС 35/10 №77 "Хмелёвская" (с.Каменушка)
252 | ГКТП 77-8-1 | 10/0,4 | 0.4 | 0.253 | 0.32 | 0
253 | ГКТП 77-8-15 | 10/0,4 | 0.63 | 0.261 | 0.504 | 0
254 | ГКТП 77-8-17 | 10/0,4 | 0.63 | 0.112 | 0.504 | 0
ПС 35/10 №35 "Санниковская" (с.Санниково, с. Фирсово)
255 | ГКТП 35-3-26 | 10/0,4 | 0.25 | 0.012 | 0.015 | 0.185
256 | ГКТП 35-3-27 | 10/0,4 | 0.25 | 0.031 | 0.211 | -0.011
257 | ГКТП 35-3-28 | 10/0,4 | 0.16 | 0.023 | 0.084 | 0.044
258 | ГКТП 35-3-29 | 10/0,4 | 0.25 | 0.033 | 0.285 | -0.085
259 | ГКТП 35-3-30 | 10/0,4 | 0.25 | 0.029 | 0.309 | -0.109
260 | ГКТП 35-3-31 | 10/0,4 | 0.25 | 0.021 | 0.24 | -0.04
261 | ГКТП 35-3-32 | 10/0,4 | 0.25 | 0.022 | 0.168 | 0.032
262 | ГКТП 35-13-14 | 10/0,4 | 0.16 | 0.023 | 0.071 | 0.057
263 | ГКТП 35-13-15 | 10/0,4 | 0.63 | 0.016 | 0.064 | 0.44